Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Омутнинский муниципальный район

Кировской области

от    31.05.2023 №     316

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………………....6

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………………..........8

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………..........8

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения………………………………………….......8

Часть 2 Источники тепловой энергии………………………………………………………….......9

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты…………………………….......11

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии…………………………………………...18

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии…………………………………….......18

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………………………………………....19

Часть 7 Балансы теплоносителя…………………………………………………………………....21

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом……………………………………………………………………………………………..21

Часть 9 Надежность теплоснабжения………………………………………………………….......22

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций……………………………………………………………………………………….....22

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения………………………………………………..23

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения……………………………………………………………………........23

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………………………...24

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ…………………………………………....24

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ……………………………………...........................24

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………..25

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ………………………………………………………                                                     ……....25

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ……………………………….........25

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………………………………..26

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ………………………………………………………......26

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей……………....26

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения…………………………………………………………………..26

Характеристика Леснополянского сельского поселения.............................................................…………                                                          .....27

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕСОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ...............................................................................................................................…........29

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ЛЕСОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГ ПОСЕЛЕНИЯ………....……...……………………………………………………………………...29

  - Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Леснополянского сельского поселения..…………………………………………………………………………………...….29

  - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения Леснополянского сельского поселения………………………………………………...………..…………………….............29

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ  МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ……………………....30

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения……………………………………………………......30

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии……………………………………………………………………...32

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………………...34

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ……………………………..35

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей………………………………………………………………………………………...35

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения…………………………………………………………………....35

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………..36

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или  целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии…………....36

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии……………………………………………………………………...36

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения…………………………………....36

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии………………………………………………………………...36

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы……………………………………………………………………………..37

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии………………………………………....37

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения…………………………………………………………………………………………....37

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ……………………………………………………………………………………………......38

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)……….......................38

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку………………............38

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ………………………………...                                                                                 .... .39

РАДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ…………………………………………………………………………….....40

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии………………………………........40

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов…........40

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения………………………………………………………………......40

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)……………………………………………………………...40

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ…………………………………………………….....41

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ…………………….......41

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ………………………………………………………………….42

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………………………..44

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение  проблемы  начинается  на  стадии  разработки  генеральных  планов  в  самом  общем  виде  совместно  с  другими вопросами  городской  инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния  существующих  источников  тепла  и  тепловых  сетей  и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С  повышением  степени  централизации,  как  правило,  повышается  экономичность  выработки  тепла,  снижаются  начальные затраты  и  расходы  по  эксплуатации  источников  теплоснабжения,  но  одновременно  увеличиваются  начальные  затраты  на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация  теплоснабжения  всегда  экономически  выгодна  при  плотной  застройке  в  пределах  данного  района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей  газа  крышным  котельным или непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения (актуализации) Леснополянского сельского поселения:

- Федеральный закон от 26.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 02.2012  № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Постановление Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 "Об утверждении Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения".

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Леснополянского сельского поселения осуществляется по закрытой схеме.

Основная часть  общественных и коммунально-бытовые предприятий п. Лесные Поляны подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из двух котельных и тепловых сетей. Большая часть индивидуальной жилой застройки Леснополянского сельского поселения оборудованы печами на твердом топливе.

В настоящее время поставка централизованного теплоснабжения на территории поселка Лесные Поляны  осуществляется от котельной Дома Культуры и котельной Больницы  .

Таблица 1.1. Источники централизованного теплоснабжения Леснополянского сельского поселения .

| № п/п | Наименование теплового источ-ника (котельная) | Адрес теплового источника | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Дома Культуры | Омутнинский район, п. Лесные Поляны, ул. Комсомольская, 14а | Муниципальная собственность | МУП ЖКХ Омутнинского района |
| 3 | Котельная Больницы | Омутнинский район, п. Лесные Поляны, ул. Пионерская,20 | Муниципальная собственность | МУП ЖКХ Омутнинского района |

Тепловые сети проложены в надземном и подземном исполнении. Расчетная наружная температура воздуха составляет -34 оС. Продолжительность отопительного периода в Леснополянском сельском поселении за последние 5 лет – 239 суток.

Часть 2  Источники тепловой энергии

2.1 Система теплоснабжения от муниципальной котельной Дома Культуры.

Муниципальная  котельная Дома Культуры осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на дровах.

Таблица 2.1.1. Сводная информация по муниципальной котельной Дома Культуры.

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Омутнинский район, п.Лесные Поляны | 1,43 | 1,43 | 0,37 | дрова |

Таблица 2.1.2 Основное оборудование муниципальной котельной Дома Культуры.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Поверхность нагрева, м2 | Кол-во шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВРД-0,63 | 2003 | 0,63 | - | 1 | отопление |
| ИжКВр-0,8К | 2005 | 0,8 | - | 1 | отопление |

Таблица 2.1.3 Насосное оборудование муниципальной котельной Дома Культуры.

| Тип насоса | Год установки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| К-150-125-250 | - | 200 | 20 | 18,5 | 1500 | 2 | отопление |

2.3 Система теплоснабжения от муниципальной котельной   Больницы

Муниципальная котельная Больницы осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на дровах..

Таблица 2.3.1. Сводная информация по муниципальной котельной Больницы.

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Омутнинский район, п.Лесные Поляны | 1,23 | 1,23 | 0,15 | дрова |

Таблица 2.3.2. Основное оборудование муниципальной котельной Больницы.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Поверхность нагрева, м2 | Кол-во шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВр-0,93К | 2005 | 0,8 | - | 1 | отопление |
| ВК-0,43 | 1982 | 0,26 | - | 1 | отопление |
| КВр-0,93КД | 2021 | 0,8 |  | 1 | отопление |

Таблица 2.3.3. Насосное оборудование муниципальной котельной Больницы.

| Тип насоса | Год установки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |  |  |
| NM 65/12 CE “Calpeda” | - | 37,8-84 | 15,5-22 | 5,5 | - | 2 | - |

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

3.1 Тепловые сети муниципальной котельной Дома Культуры.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  1140 м , средний диаметр - 57 мм. Тепловые сети проложены в надземном и подземном исполнении. Регулирование отпуска тепла из котельных потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 95/70 оС (см. таблицу 3.1.2). Схема теплоснабжения от муниципальной котельной Дома Культуры п.Лесные Поляны изображена на рисунке 3.1.1.

В таблице 3.1.1 представлена информация по материальной характеристике тепловых сетей.

Таблица 3.1.1 Материальная характеристика тепловых сетей

| № котель-ной | Котельная | Длина трубопроводов в 2-х трубном исполнении, м | Средний диаметр, мм | Материаль-ная харак-теристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Омутнинский район, п.Лесные Поляны, Котельная Дома Культуры | 1088 | 57 | 64,98 |

Рисунок 3.1.2. Схема теплоснабжения от муниципальной котельной Дома Культуры

Библиотека

Жилой дом

Жилой дом

Жилой дом

МКД 16 кв.

3.3 Тепловые сети муниципальной котельной Больницы.

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 160 м ,средний диаметр - 57мм.Тепловые сети проложены в надземном и подземном исполнении. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.3.1. Регулирование отпуска тепла из котельных потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 95/70 оС (см. таблицу 3.1.2). Схема теплоснабжения от муниципальной котельной Больницы п.Лесные Поляны изображена на рисунке 3.3.1.

Таблица 3.3.1 Материальная характеристика тепловых сетей

| № котель-ной | Котельная | Длина трубопроводов в 2-х трубном исполнении, м | Средний диаметр, мм | Материаль-ная харак-теристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Омутнинский район, п.Лесные Поляны, Котельная Больницы. | 160 | 57 | 9,12 |

Больница

Жилой дом

Школа

Рисунок 3.3.1. Схема теплоснабжения от муниципальной котельной Больницы.

Часть 4  Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Леснополянского сельского поселения находится  около 50 потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Остальные объекты используют индивидуальные источники теплоснабжения. На территории поселения расположены  2 источника  теплоснабжения: котельная Дома Культуры, котельная Больницы . Таким образом, в зоне действия котельных находятся   вся территория п.Лесные Поляны.

Схема тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии Леснополянском сельском поселении  представлены в главе 1 части 3 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данной схеме.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 5.1 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в   зоне действия теплогенерирующих источников на территории Леснополянского сельского поселения.

Таблица 5.1. Сводная информация тепловых нагрузок муниципальных котельных

п Леснополянского сельского поселения.

| Наименование объекта (улица, номер дома) | Этажность | Температура воздуха в отапливаемом помещении, 0C | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, тыс.Гкал/год | Макс.подкл.наг-рузка на ГВС, Гкал/год | Всего максимальная нагрузка, тыс.Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Дома Культуры, п. Лесные Поляны |  |  |  |  |  |
| ж/д ул.Железнодорожная, 29 (МКД) | 2 | 20 | 0,108 | - | 0,108 |
| ж/д ул.Железнодорожная, 13(Первяков) | 1 | 20 | 0,009 | - | 0,009 |
| ж/д ул.Железнодорожная, 28(Пауков) | 1 | 20 | 0,01 | - | 0,01 |
| Дом Культуры | 1 | 16 | 0,08 | - | 0,08 |
| Здание Администрации | 1 | 16 | 0,012 | - | 0,012 |
| Библиотека | 1 | 16 | 0,014 |  | 0,014 |
| Здание АТС | 1 | 20 | 0,010 |  | 0,010 |
| Мастерские (школа) | 1 | 16 | 0,05736 |  | 0,05736 |
|  |  |  |  |  | 0,30 |
| Котельная Больницы, п. Лесные Поляны |  |  |  |  |  |
| Д/с «Колобок»- Школа | 2 | 20 | 0,059 | - | 0,059 |
| Амбулатория(больница) | 2 | 20 | 0,083 | - | 0,083 |
| Теплый переход | 1 | 20 | 0,004 | - | 0,004 |
| ж/д ул. Пионерская, 18б (Кочкина) | 1 | 16 | 0,004 |  | 0,004 |
| Итого |  |  |  |  | 0,15 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

6.1 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Дома Культуры.

Таблица 6.1. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной Дома Культуры п. Лесные Поляны.

| Показатель | Ед. изм. | 2021г | 2022г | 2023 | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/год | - | - | - | - |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/год | 1494,01 | 1494,01 | 1494,01 | 1494,01 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/год | 536,01 | 316 | 267 | 267 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/год | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,37 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | +1,06 | +1,19 | +1,19 | +1,19 |

Анализ данных таблицы показывает, что на котельной Дома Культуры п. Лесные Поляны имеется резерв установленной мощности, то есть тепловой мощности котельной достаточно для отопления потребителей.

6.2 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Больницы

Таблица 6.3. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной Больницы. Лесные Поляны.

| Показатель | Ед. изм. | 2021г | 2022г | 2023г. | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/год | - | - | - | - |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/год | 481,46 | 481,46 | 481,46 | 481,46 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/год | 71,13 | 71,13 | 71,13 | 71,13 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/год | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,15 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | +1,08 | +1,134 | +1,134 | +1,134 |

Анализ данных таблицы показывает, что на котельной Больницы п. Лесные Поляны имеется резерв установленной мощности, то есть тепловой мощности котельной достаточно для отопления потребителей.

Часть 7 Балансы теплоносителя

В муниципальных котельных  п. Лесные Поляны отсутствует водоподготовительное оборудование. Подпиточная вода для системы теплоснабжения, водооборотных систем поселка берется из артезианской скважины. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющей установки потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, необходимое количество подпиточной воды равно объему потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

Таблица 7.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Источник тепловой энергии | 2021г | 2022г | 2023г | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Дома Культуры | 0,066 | 0,066 | 0,016 | 0,016 |
| Котельная Больницы | 0,022 | 0,022 | 0,012 | 0,012 |

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках  пос. Лесные Поляны.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Дома Культуры | дрова | 238,1 | дрова |
| Котельная больницы | дрова | 238,1 | дрова |

Таблица 8.2. Потребность в топливе централизованных котельных поселка Лесные Поляны на период  с 2021-2029 гг.

| Источник тепловой энергии | Удельный расход топлива, кг/Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024-2029гг |
| Котельная Дома Культуры | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Котельная Больницы | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |

Часть 9 Надежность теплоснабжения

Показатели оценки надежности систем теплоснабжения

Леснополянское сельского поселения

| Наименование городского (сельского) поселения, в котором есть централизованная система теплоснабжения | Наименование теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на его территории | показатель надежности электроснабжения (Кэ) | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) | показатель соответствия тепловой мощности источников теплово й энергии и пропускной способности телопвых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети (Кр) | показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк_тс) | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) | показатель укомплектованнотси ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) | показатель оснащенности машинами, механизмами и оборудованием (Км) | показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) | Показатель укомплектованнотси передвижными источниками электропитания (Кист) | Показатель готовности к проведению восстановительных работ (Кгот) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение г.Омутнинск | АО "Омутнинский металлургический завод", МУП ЖКХ Омутнинского района | 0,98 | 1 | 0,98 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение с.Залазна | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение п.Черная Холуница | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение п.Шахровка | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение п.Белореченск | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение д.Ежово | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сельское поселение п. Лесные Поляны | МУП ЖКХ Омутнинского района | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вывод:   Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется  надежной.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели работы источников представлены в таблицах 10.1

Таблица 10.1. Технико-экономические показатели муниципальных котельных п.Лесные Поляны.

| Параметры |  | Муниципальная котельная Дома Культуры п.Лесные Поляны | Муниципальная котельная Больницы п.Лесные Поляны |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/год |  | 1,43 | 1,23 |
| Отапливаемый объем, м3 | Жилой фонд | - | - |
|  | Общест. здания | - | - |
|  | Всего | - | - |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/год |  | 0,37 | 0,15 |
| Топливо | Вид топлива | дрова | дрова |
|  | Калорийность, ккал/кг | 2850 | 2850 |
|  | Стоимость с НДС, руб./м3 | 350 | 350 |
| Тип котлов |  | ИжКВр-0,8К КВРД- 0,63 | ВК-0,43 КВр-0,93 КВр-0,93КД |
| Количество котлов | Всего | 2 | 3 |
|  | Рабочих | 2 | 2 |
|  | Резервных | - | 1 |
| Собственные нужды котельной к выработке, % |  | - | - |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % |  | 35,9 | -17,8 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С |  | -5,4 | -5,4 |
| Продолжительность отопительного периода, часов |  | 5736 | 5736 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  | - | - |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 958 | 410,3 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  | 1494 | 481,1 |
| Расход топлива, т.у.т./год |  | - | - |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал |  | 238,1 | 238,1 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |  | 1140 | 160 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г | 2022г | 2023г |
| Муниципальные котельные п.Лесные Поляны | 3416,0 | с 1.01.22 – 6929,5 с 1.07.22 – 7148,0 | 7148 |

Анализ таблицы показывает, что в период с 2021 г по 2023 г тариф на тепловую энергию повысился в 2 раза.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

На данный момент на территории п.Лесные Поляны выявлены следующие технические и технологические проблемы :

- большая изношенность тепловых сетей

-наличие резерва мощностей на котельных

ГЛАВА 2 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица  2.1 Перспективное потребление тепловой энергии котельными п.Лесные Поляны.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/год | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная Дома Культуры | 1,43 | 0,37 | - | 1,43 |
| Муниципальная котельная Больницы | 1,23 | 0,15 | - | 1,23 |

К муниципальным котельным поселка Лесные Поляны подключение новых объектов  не планируется.

ГЛАВА 3   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в Главе 2 настоящего документа.

ГЛАВА 4 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей п. Лесные Поляны, т/ч

| Источник тепловой энергии | 2021г | 2022г | 2023г | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Дома Культуры | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Котельная Больницы | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |

ГЛАВА 5   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии , тепловых сетей планируются согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Леснополянского сельского поселения  подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Леснополянского сельского поселения.

ГЛАВА 6   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Леснополянского сельского поселения  рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

ГЛАВА 7   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 7.1. Потребность в топливе централизованных муниципальных котельных п.Лесные Поляны на расчетный срок до 2029 года представлена в таблице 7.2.

Таблица 7.1. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках п.Лесные Поляны.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг/Гкал | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Дома Культуры | дрова | 238,1 | дрова |
| Котельная больницы | дрова | 238,1 | дрова |

Таблица 7.2. Потребность в топливе теплогенерирующего источника п.Лесные Поляны на период 2021-2029 гг.

| Источник тепловой энергии | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024-2029гг |
| Котельная Дома Культуры | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Котельная больницы | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |

ГЛАВА 8    ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям  (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы. Данные не предоставлены, поэтому расчет выполнить невозможно.

ГЛАВА 9  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем инвестиций необходимых для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

Характеристика Леснополянского сельского поселения.

В 1939 году на 101 км железной дороги Яр-Фосфоритная был организован Песковский лесопункт Омутнинского ЛПХ. В октябре 1951 года на базе Песковского лесопункта был организован Песковский ЛПХ, входивший в систему комбината «Кирлес». До 1951 года административным центром являлся Колпашинский сельский Совет. Деревня Стёпино была центром Колпашинского сельского Совета. Имелась начальная школа, медпункт, магазин Песковского сельпо. Лесоучасток 101 км, находившийся в административном подчинении Колпашинского сельского Совета, был расположен в 4-х км от д. Стёпино. В 1951 году центром Колпашинского сельского Совета становится поселок лесорубов 101 км, переименованный в 1954 году в поселок Лесные Поляны.

В состав поселения входят:

- поселок Лесные Поляны

- будка 100 км

- посёлок Лупья

- деревня Малофеевка

- посёлок Химик

Удаленность от районного центра 50 км

Численность населения  поселения составляет 1283 человека.

Рис. 1 Схема территориального деления поселка Лесные Поляны Омутнинского  района Кировской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕСОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1   ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Леснополянского сельского поселения.

Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов  , подключенных к системе теплоснабжения п.Лесные Поляны приведены в  таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий, м3

| 1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения Леснополянского сельского поселения. Источник тепловой энергии | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024- 2029гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Дома Культуры | 10110 | 10110 | 10110 | 10110 |  |
| Котельная больницы | 8776 | 8776 | 8776 | 8776 |  |

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения п.Лесные Поляны приведены в  таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий, Гкал/год.

| Источник тепловой энергии | 2021г. | 2022г | 2023г. | 2024- 2029гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Дома Культуры | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
| Котельная Больницы | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |

РАЗДЕЛ 2   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В.Н.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Радиус теплоснабжения, определяющий границы зон действия источника тепла, должен включаться в схему теплоснабжения как один из обязательных параметров. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

S=b+30⋅108⋅ϕR2⋅П+95⋅R0.86⋅B0.26⋅sП0.62⋅Н0.19⋅Δτ0.38

где:

R- радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H– потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b– эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

∆τ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

φ– поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса:

Rэ=563⋅ϕS0.35⋅H0.07B0.09⋅ΔτП0,13

Удельная тепловая характеристика:

μ=MQсуммр;м2Гкалч,

где:  M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм– суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

λ=LQсуммр;мГкалч,

где:   L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м.

Теоретический оборот тепла:

Zт=i=1nQiр⋅li;Гкал⋅мч,

где:  Qiр– расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

Rср__=i=1nQiр⋅lii=1nQiр;м.

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произвести не удалось в связи с тем, что радиус считается по векторам от источника до потребителя строго по карте с известным масштабом.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Основная часть общественных зданий п. Лесные Поляны подключена к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из двух  котельных и тепловых сетей.

Здания индивидуальной жилой застройки, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения оборудованы печами на твердом топливе.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной котельной Дома Культуры п.Лесные Поляны.

- установленная тепловая мощность основного оборудования –1,43 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии – 1,43Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды  –  ;

- тепловая мощность источника нетто – 1,43Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями –

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей–;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,37 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной котельной Дома Культуры  п. Лесные Поляны  представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной Дома Культуры  п. Лесные Поляны.

| Показатель | Ед. изм. | 2021г | 2022г | 2023г. | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

Анализ данных таблицы показывает, что на котельной Дома Культуры  п. Лесные Поляны   имеется резерв установленной мощности, т.е. тепловой мощности котельной достаточно для отопления потребителей.

2.3.3  Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной котельной Больницы п.Лесные Поляны.

- установленная тепловая мощность основного оборудования –1,23 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии – 1,23 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –   ;

- тепловая мощность источника нетто –  1,23;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями –  ;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей–;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,15 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной котельной Дома Культуры  п. Лесные Поляны  представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной котельной Больницы  п. Лесные Поляны.

| Показатель | Ед. изм. | 2021г | 2022г | 2023г. | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |

Анализ данных таблицы показывает, что на котельной Больницы  п. Лесные Поляны   имеется резерв установленной мощности, т.е. тепловой мощности котельной   достаточно для отопления потребителей.

РАЗДЕЛ 3   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Источник тепловой энергии | 2021г | 2022 г | 2023г. | 2024-2029гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная Дома Культуры | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Муниципальная котельная больницы | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |

В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, объем подпиточной воды обосновывается необходимым количеством, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Реконструкцию существующих или строительство новых источников тепловой энергии в Леснополянском сельском поселении будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Необходимость в реконструкции котельной для обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения.

Комплектация котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета потребляемого топлива, холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающих организаций Леснополянского сельского поселения переоборудование котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающей организации Леснополянского сельского поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между зонами действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения нет необходимости.

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Теплоносителем  котельных поселка Лесные Поляны  является вода, с расчетными температурами сетевой воды:

- муниципальная котельная Дома Культуры  п. Лесные Поляны 95/70 оС;

2).муниципальная котельная Больницы п. Лесные Поляны  95/70 оС

Температурный график

отпуска теплоты для абонентов с котельных Леснополянского сельского поселения Омутнинского района

| Расчетная температура наружного воздуха, t˚С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т1˚С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе Т2˚С |  | Температура аварийной брони Тав.бр.˚С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 38 | 34 |  |  |  |  |
| 6 | 44 | 38 |  |  |  |  |
| 4 | 47 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | 49 | 42 |  |  |  |  |
| 0 | 52 | 43 |  |  |  |  |
| -2 | 54 | 45 |  | 30 |  |  |
| -4 | 56 | 47 |  | 30 |  |  |
| -6 | 58 | 48 |  | 30 |  |  |
| -8 | 62 | 50 |  | 30 |  |  |
| -10 | 64 | 52 |  | 40 |  |  |
| -12 | 66 | 52 |  | 40 |  |  |
| -14 | 68 | 54 |  | 40 |  |  |
| -16 | 70 | 56 |  | 40 |  |  |
| -18 | 73 | 57 |  | 40 |  |  |
| -20 | 75 | 59 |  | 45 |  |  |
| -22 | 77 | 60 |  | 45 |  |  |
| -24 | 78 | 62 |  | 45 |  |  |
| -26 | 80 | 63 |  | 50 |  |  |
| -28 | 83 | 65 |  | 50 |  |  |
| -30 | 85 | 66 |  | 50 |  |  |
| -32 | 90 | 68 |  | 50 |  |  |
| -34 | 95 | 70 |  | 50 |  |  |

Рис. 3.1.2  Температурный график котельной Лесные Поляны

РАЗДЕЛ 5   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Леснополянского сельского поселения отсутствует.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки на территории Леснополянского сельского поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Леснополянского сельского поселения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 6.1. Потребность в топливе  котельной поселка Лесные Поляны представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.1. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках  п. Лесные Поляны.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг у.т./Гкал) | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная котельная Дома Культуры | дрова | 238,1 | дрова |
| Муниципальная котельная больницы | дрова | 238,1 | дрова |

Таблица 6.2. Потребность в топливе котельной поселка Лесные Поляны.

| Источник тепловой энергии | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г | 2022г | 2023г | 2024-2029гг |
| Муниципальная котельная Дома Культуры | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |
| Муниципальная котельная больницы | 238,1 | 238,1 | 238,1 | 238,1 |

РАЗДЕЛ 7   ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Данные по необходимым инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии предоставлены не были.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на территории Леснополянского сельского поселения  будут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в Леснополянском сельском поселении будут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

РАЗДЕЛ 8   РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятий МУП ЖКХ «ПК»  технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности МУП ЖКХ «ПК»  фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения муниципальных объектов поселка Лесные Поляны – Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «ПК».

РАЗДЕЛ 9   РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В Леснополянском сельском поселении перераспределение тепловой нагрузки между тепловыми источниками не планируется. Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источник тепловой энергии один.

РАЗДЕЛ 10   РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В настоящее время на территории Леснополянского сельского поселения  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения на территории Леснополянского сельского поселения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Разработать гидравлические режимы тепловых сетей (давление, расход, температура теплоносителя), обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя,  для выявления фактической пропускной способности и разработки мероприятий по обеспечению гидравлического режима.

2.  Вести статистику:

2.1. Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

2.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

3. При актуализации схемы теплоснабжения поселка Лесные Поляны необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

- описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

- данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 02.2012  № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Постановление Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об 
организации и теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 "Об утверждении Методических 
указаний по разработке схем теплоснабжения".

_____________